厦门市第三医院康复病房综合楼更换中央空调冷冻水管保温棉项目

技术参数要求内容

一、项目概况

项目名称：厦门市第三医院康复病房综合楼更换中央空调冷冻水管保温棉项目

改造面积：3~14楼层，每层面积约1600㎡。

工程安装范围：厦门市第三医院康复病房综合楼3~14楼层内所有通道及房间内中央空调冷冻水管隔热保温棉全部拆除后重新保温，包括所有水路阀门、过滤器、软接头等管路附件按照参考工程量清单要求，采用B1级橡塑保温棉材料，重新包扎后的保温必须达到外表面无冷凝水渗漏，满足《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016要求；具体范围以招标人提供的工程量清单为依据。

二、技术和服务要求

2.1橡塑保温棉材料要求

2.1.1、保温材料应符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准要求，符合消防安全要求。

2.1.2、冷冻水管保温均要求采用B1级发泡橡塑材料。发泡橡塑材料必须不含石棉物质，为难燃材料；应具有高倍率、闭孔型独立微气泡结构；柔性好、不吸水、高弹性、耐老化、耐低温、防水，化学性能稳定，粘接、热合、分切等加工性能尤为优良。

2.1.3依据GB/T 17794-2008《柔性泡沫橡塑绝热制品》I类板的技术要求，密度：50Kg／m3。

2.1.4平均温度0℃导热系数：≤0.031W／m.K；

2.1.5平均温度25℃或40℃导热系数：≤0.034W／m.K；

2.1.6湿阻因子≥1.5×104；

2.1.7氧指数≥41%；

2.1.8真空体积吸水率≤0.22%；

2.1.9产烟毒性ZA3级；

2.1.3、不生霉、对管道无腐蚀性。

2.1.4、橡塑保温层厚度根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012执行。

2.2施工技术要求：

2.2.1、管道焊接点要重新涂刷防锈底漆；施工过程中对防冷桥木垫进行检查和必要的更换，支吊架要设置妥当并调整水平。

2.2.2、通道及房间损坏或发霉的吊顶需拆除及更新安装（60cm×60cm吊顶）。

2.2.3、因施工要求，需要临时拆卸下来的吊顶，完工后需要重新安装上去。

2.2.4、工程所需工具、辅助用具由施工方自备；施工造成原有水、气、强电、弱点管路、线路等损坏的要及时修复，以免影响医院正常诊疗工作，由此产生的费用由施工方承担；施工期间的垃圾、废弃物要及时运走。

2.2.5、整个工程的工程量由响应供应商以工程量清单作为参考自行现场测算，响应报价为工程总包价，必须包含材料费、人工费、垃圾清运费、税费等一切费用；并对施工人员的安全负全部责任；

2.2.6、参考用工程量清单见附件2。

附件1、本项目主要保温材料要求采用不低于以下档次的品牌产品：

| 保温材料名称 | 材料的品质要求 |
| --- | --- |
| 橡塑保温材料 | 华美、富乐斯、金威 |

附件2：工程量清单

| 厦门市第三医院康复病房综合楼中央空调保温棉更换安装项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整改楼层（3~14楼层） |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格、特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 冷冻水管（镀锌）保温 | (1)规格：管径DN20 (2)难燃B1级，橡塑保温管(厚度25mm)，含旧保温管拆除 | m | 160 |
| 2 | 冷冻水管（镀锌）保温 | (1)规格：管径DN25 (2)难燃B1级，橡塑保温管(厚度25mm)，含旧保温管拆除 | m | 30 |
| 3 | 冷冻水管（镀锌）保温 | (1)规格：管径DN32 (2)难燃B1级，橡塑保温管(厚度25mm)，含旧保温管拆除 | m | 20 |
| 4 | 冷冻水管（镀锌）保温 | (1)规格：管径DN40 (2)难燃B1级，橡塑保温管(厚度30mm)，含旧保温管拆除 | m | 16 |
| 5 | 冷冻水管（镀锌）保温 | (1)规格：管径DN50 (2)难燃B1级，橡塑保温管(厚度30mm)，含旧保温管拆除 | m | 40 |
| 6 | 冷冻水管（镀锌）保温 | (1)规格：管径DN65 (2)难燃B1级，橡塑保温管(厚度30mm)，含旧保温管拆除 | m | 65 |
| 7 | 冷冻水管（镀锌）保温 | (1)规格：管径DN80 (2)难燃B1级，橡塑保温管(厚度30mm)，含旧保温管拆除 | m | 100 |
| 8 | 冷冻水管（镀锌）保温 | (1)规格：管径DN100 (2)难燃B1级，橡塑保温管(厚度40mm)，含旧保温管拆除 | m | 136 |
| 9 | 保温专用胶水 | (1)规格：8L | 桶 | 42 |
| 10 | 保温铝箔绞带 | (1)规格：0.1mm | 卷 | 96 |
| 11 | 刷子 | (1)规格：4寸 | 把 | 30 |
| 12 | 镀锌钢管、支架除锈及防锈处理 | (1)手工清除管道轻锈 (2)管道刷防锈漆 二遍 (3)管道刷调和漆 二遍 | kg | 2200 |
| 13 | 电动二通阀防结露水保温处理 | (1)规格：DN20～25 (2)难燃B1级，橡塑保温(厚度25mm) | 个 | 32 |
| 14 | 手动球阀防结露水保温处理 | (1)规格：DN20～25 (2)难燃B1级，橡塑保温(厚度25mm) | 个 | 64 |
| 15 | 手动球阀防结露水保温处理 | (1)规格：DN32～100 (2)难燃B1级，橡塑保温(厚度30mm) | 个 | 6 |
| 16 | 吊顶搬动（施工前移开及完工后移回） | 1.拆除天棚 (金属龙骨 石膏面) 2.石膏板天棚面层 (安在T型铝合金龙骨上) 安装费 | m2 | 380 |
| 17 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除垃圾 2.运距：根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 12 |

## 三、工期要求

1、安装工期：合同签订后 60天，投标人可以根据自身施工实力，提出更短工期。具体进场时间，以采购人的书面通知为准。

2、如果中标人由于自身原因，造成不能如期竣工时，应赔偿由于延期交付给采购人带来的损失,并接受处罚。

3、实际施工中，城市供电、供水部门的正常停电、停水（24小时之内）影响工期时，采购人不作现场签证，投标人在自报工期时应考虑该因素。但对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经采购人现场代表确认后，工期相应顺延，即如果由于：一周内非中标人原因造成停工累计48小时、不可抗力、合同中约定或采购人现场确认同意顺延的。

## 四、售后服务要求

1、投标人提供的产品质保期自验收合格正式交付使用起不得低于2年，各投标人须在投标文件中明确提供的质保期。

2、在质量保证期内系统发生故障，维修响应时间≤4小时，维修工程师抵达现场时间8小时。维修费用由中标人负责。

3、投标人所报价产品在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。