第三医院传染科大楼低压电缆增容改造项目

技术要求内容

一、项目概况

项目名称：厦门市第三医院传染科大楼低压电缆增容改造工程项目

工程安装范围：由于第三医院传染科大楼4楼、5楼、6楼病区改造。原有配电容量不能满足新增配电设备且及应急设备所采用电，需新增一条市电YJV-4*95mm+1*50mm低压电缆及一条4*16mm+1*10mm的应急电源。并在分配电室新增一台250A双电源自动切换箱,由双电源箱引一条YJV-4x95mm+1x50mm的低压电缆到传染科大楼负一层值班控制室，在值班控制室内新增一台动力柜.以满足新增设备及应急设备用电。

二、技术参数要求

1、 双电源箱的技术参数总体要求

1.1、总体技术要求，双电源的安装工程应符合国家现行的有关标准、规范和规程的规定。改造工程整体要求具有先进、使用、经济、高可靠性、且配套设施齐全，各项指标达到优良等级，并具备有升级更新的灵活性。

1.2、改造标准要求，设备  选择和施工分别要满足各区域的使用要求，设备应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。噪声低，具备先进性、高可靠性、实用性、经济性，配套实施齐全，全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各项技术参数必须符合或高于本招标文件及国家建设部、除应执行本规范外，尚应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求，包括下列：

①.《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；

②.《建筑设计防火规范》GB50016-2014；

③.《综合医院建筑设计规范》GB50016-2014；

④. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018；

⑤.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010；

⑥.《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

⑦.《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

其它与本工程相关的技术规范， 以及最新颁布的国家标准。

1.3、投标人应根据招标人提供的设计图纸及资料，根据上述国家规范及标准对招标范围内的电气工程等在满足图纸设计要求的情况下给出更优化的施工方案建议，面积及其他参数请参阅图纸说明。

1.4、用途与适用范围

HSO6I系列自动转换开关电器(以下简称为装置)为PC级三段式自动转换开关电器，主要用于交流50Hz，额定电压400V，额定电流至3200A三相四线双路供电电网中，因一路电源发生异常而进行电源之间的切换，保证其供电的可靠性和安全性。

装置具有“常用电源”、“断开位置”和“备用电源”三个工作位置，具有较高的接通分段能力，既可满足带常规负载的转换，也可满足带高感抗或大电机负载转换，该装置广泛应用于高层楼宇、邮电通讯、工矿企业等用电场所。

本装置符合标准GB/T14048.11-2008《低压开关设备和控制设备第6-1部分:多功能电器转换开关设备》。

- 1.5、产品说明

- 1.5.1  HSO6I系列自动转换开关电器是集开关与逻辑控制于一体，无需外加控制器，真正实现机电一体化的自动转换开关，具有电压检测、频率检测、通讯接口、电气、机械互锁等功能，可实现自动、电动远程、紧急手动控制。

- 1.5.2  操作是由逻辑控制板以各种逻辑命令来管理电机、变速箱的操作运行来实现，电机带开关弹簧储蓄能，瞬时释放的加速机构，快速接通分断电路或进行电路转换，通过明显可见状态实现安全隔离，极大的提高了各项电气性能与机械性能性。

- 1.5.3  HSO6I系列自动转换开关控制部分为金属外壳，开关部分采用玻璃纤维不饱和聚酯树脂制造外壳，有较强的介电性能，防护能力和可靠的操作安全性。

- 1.5.4  开关造型美观、新颖、简洁、体积小、功能全、是同类产品的最佳选择。

1.5.5正常使用、安装和运输条件

●周围空气温度不超过+40℃，不低于-5℃，24h内平均温度值不超过+35°C。

●安装地点的海拔不超过2000m.

●大气的相对湿度在周围最高温度+40°C时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的平均最大相对湿度不超过90%，同时该月的月平均最低温度不超过+25℃，并考虑温度变化发生在产品表面上的凝露。安装在无冲击振动及无雨雪侵袭的地方。

●电器级别PC级。

HSO6I11自动转换开关电器

1.6、产品特点

● 采用双列复合式触头、嵌入式机构、微电机预储能及微电子控制技术，基本实现零飞弧(无灭弧罩)。

● 采用可靠的机械联锁和电气联锁，执行元件采用独立的负荷隔离开关使用安全可靠。

●采用过零位技术，紧急情况下可强制置零(同时切断两路电源)、满足消防联动需要。

● 执行负荷隔离开关切换采用单-电动机驱动，切换可靠平稳、无噪音、冲击力小。

●操作器驱动电机只在执行负荷隔离开关切换瞬间通过电流，稳态工作无需提供工作电流，节能显著。

● 执行负荷隔离开关带有机械联锁装置、保证常用、备用电源工作可靠互不干涉。

● 具有明显通断位置指示，可清晰指示“常用”、“断开”、“备用”三位置。安全性能好，自动化程度高，可靠性高。产品具有零位状态产品安装方便，控制回路采用接插式端子连接。

● 操作功能分手动操作和自动控制操作。自动状态下禁止手动操作，如须手动操作必须转换开关按钮至手动位置。

2、电气系统主要设备技术要求

2.1动力柜

- (1)柜体造型美观、结构牢固可靠。

- (2)柜体内开关等所有电气元件一线品牌。

- (3)具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

- (4)动力柜内元件推荐采用人民，杭申，精益。

- 2.2、电气性能

- ‌额定电压‌：交流380V/660V（三相三线/四线/五线制），绝缘电压660V；

- ‌额定电流‌：主母线范围10~400A，支持电机控制容量0.52~75kW；

- ‌耐受能力‌：

- 额定峰值耐受电流：17kA

- 额定短时耐受电流：10kA/1s；

- ‌频率‌：50Hz。

- 2.3、结构设计

- ‌箱体材质‌：优质电解钢板或镀锌钢板，表面环氧树脂静电喷涂；

- ‌尺寸范围‌：

- 宽度：400~1000mm

- 高度：1600~2200mm（分普通型P型和带顶母线型M型）

- 深度：400~800mm；

- ‌防护等级‌：基础为IP30，可选IP41/IP44/IP54；

- ‌安装方式‌：户内靠墙安装，屏前检修。

- 2.4、环境适应性

- ‌温度范围‌：-50℃~+40℃（24小时平均≤+36℃）；

- ‌海拔限制‌：≤2000m，部分型号支持≤2500m；

- ‌湿度要求‌：+40℃时相对湿度≤50%;+20℃时可耐受90%。

- 2.5、功能配置

- ‌控制组件‌：支持空气断路器、熔断器、接触器、热继电器等；

- ‌扩展性‌：可多台组合使用，灵活调整进出线方式；

- ‌兼容性‌：符合IEC 60439-1和GB 7251系列标准。

3、电缆的安装改造

3.1、电气特性参数

电缆推荐采用江西太平阳，广东南洋，上海胜华电缆。

‌额定电压（U₀/U）‌

‌U₀‌指导体与屏蔽层/护套间的工频电压，‌U‌为导体间额定电压。常见等级如0.6/1kV、8.7/10kV等，需高于线路实际电压。

分直流电阻（受材料、温度影响）与交流电阻（考虑集肤效应和邻近效应）。铜芯电阻率低于铝，但成本更高。

3.2、材料参数

‌导体材料‌

‌铜‌导电性优但价高，常用于长距离输电。

‌绝缘材料‌

‌聚氯乙烯（PVC）‌经济但耐温性一般（70℃），‌交联聚乙烯（XLPE）‌耐高温（90-105℃）、耐化学腐蚀，性能更优。

‌护层材料‌

内护层如铅包（Q）、聚氯乙烯（V）用于机械保护和环境适应。

3.3、结构参数

‌电缆型号代码‌

YJV22表示交联聚乙烯绝缘钢。

3.4、敷设与环境参数

‌敷设方式‌

直埋、穿管、电缆沟等不同方式影响散热和载流量。

‌环境适应性‌

耐湿热（TH）、防白蚁（FY）等特殊设计，适应腐蚀、高温或生物侵蚀环境。

## 三、工期要求

1、安装工期：合同签订后30天，投标人可以根据自身施工实力，提出更短工期。具体进场时间，以采购人的书面通知为准。

2、如果中标人由于自身原因，造成不能如期竣工时，应赔偿由于延期交付给采购人带来的损失,并接受处罚。

3、实际施工中，城市供电、供水部门的正常停电、停水（24小时之内）影响工期时，采购人不作现场签证，投标人在自报工期时应考虑该因素。但对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经采购人现场代表确认后，工期相应顺延，即如果由于：一周内非中标人原因造成停工累计48小时、不可抗力、合同中约定或采购人现场确认同意顺延的。

## 四、服务要求

1、投标人提供的产品质保期自验收合格正式交付使用起不得低于1年，各投标人须在投标文件中明确提供的质保期。

2、在质量保证期内系统发生故障，维修响应时间≤4小时，维修工程师抵达现场时间8小时。修理费用由中标人负责。

3、投标人所报价产品在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

4、投标人须在“三包”范围内无偿提供该软件的技术培训和技术支持。